永环审〔2017〕1号

关于《永城协鑫再生能源发电有限公司永城市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》的批复

永城协鑫再生能源发电有限公司：

你单位报来的由江苏环保产业技术研究院股份公司编制的《永城市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）和专家技术评审意见收悉，项目经技术评审并修改完成，已在永城市政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于永城市双桥镇马楼村南商丘220KV迎宾变电站东侧，总投资估算5.3亿元，其中环保投资8236.16万元。本项目设计规模为1200t/d，分两期建设，一期工程生活垃圾处理规模为2×400t/d，采用2台400t/d的机械炉排垃圾焚烧炉，配套1台18MW凝汽式汽轮机和1台18MW发电机组，年焚烧生活垃圾29.2万吨，年发电量为1.17×108KW·h；二期增加建设1台400t/d机械炉排垃圾焚烧炉，配套1台12MW凝汽式汽轮机和1台12MW发电机组，年焚烧生活垃圾14.6万吨，年发电量为0.59×108KW·h。配套建设飞灰稳定化处理工程、烟气处理设施、渗滤液处理工程等。该项目符合永城市总体发展规划和国家政策要求。根据环评结论，原则同意该项目按《报告书》所列的规模、地点、环境保护措施在拟选地进行建设。

二、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理。项目水耗、能耗和污染物排放等指标及环境管理要求，应符合《报告书》要求。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染采取相应的防治措施，项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．按照“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则完善厂区给排水管网建设。垃圾渗滤液、卸料平台等冲洗废水和生活污水应根据水质特性进行分类处理，垃圾渗滤液采用“混凝沉淀预处理+UASB厌氧反应器+ A/O工艺和MBR膜系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透膜系统”工艺，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却系统补充水标准及《城市污水再生利用城市 杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防、城市绿化用水水质标准值，回用于循环冷却水系统补水、厂区绿化及道路洒水用水等，浓水回用于烟气处理石灰浆制备和飞灰稳定化系统耗水等，不外排。具备纳管条件时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后可排入永城市城市污水管网。循环冷却塔排水在厂内进行回用，多余部分作为清下水排放。全厂设置一处清下水排放口，安装自动监测设备，主要监测COD、氨氮，排放指标参照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却系统补充水标准。

2．本项目焚烧炉烟气采用“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘器”处理方案，在建设过程中要预留SCR设施位置，项目建成运营时，必须确保烟气在不低于850℃的条件下滞留时间不少于2秒，每台焚烧炉应设置独立的烟气处理设施和烟气自动连续监测装置，经过处理后的烟气通过一根80米高四管集束烟囱（远期预留一管）排放。焚烧烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），其中二噁英排放限值0.1ngTEQ/m3（参照执行欧盟2000标准），恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GBl4554-93)表1中二级标准。

3．本项目噪声主要为设备噪声，采取有效减震、隔声减震措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准要求。施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) 3类标准要求。

4．本项目固废主要包括炉渣、飞灰、废活性炭、废布袋、废机油。炉渣进行综合利用；飞灰厂内螯合稳定化处理后，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GBl6889-2008)相关要求，送永城市生活垃圾填埋场分区填埋；废活性炭、废布袋和废机油收集后，分别交有资质单位处理，厂内危险废物暂存场所应达到《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。

5．按照环保要求规范化设置各类排污口和标志，并建设、安装自动监控设备及配套设施，在线监测装置应与当地环保部门联网，对烟尘、烟气量、含氧量、CO、氮氧化物、SO2、HCl做到实时自动监测，并在厂外设置显示屏，随时接受公众监督；对活性炭使用量实施计量。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。严格按照《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》 (环发[2008]82号)的有关规定，对烟气排放及《报告书》中确定的监测点(大气和土壤)定期开展二嗯英监测。

（三）按《报告书》提出要求，本项目排放恶臭污染物的生产单元（生产厂房、渗滤液处理站）边界外设置300米环境防护距离。该范围内无环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

(四)本项目完成后，主要污染物排放总量应控制在建设项目主要污染物总量指标之内，污染物年排放总量初步核定如下：

1、大气污染物：烟尘≤30.66吨，SO2≤78.89吨， NOX≤362.88吨，二噁英≤0.2016 gTEQ/a；

2、水污染物：COD≤4.16吨，NH3-N≤0.52吨;

3、固体废物：综合利用或安全处置。

本项目正式投产后，污染物排放总量不得突破《报告书》规定的限值。

（五）配备专职环境管理人员，实施全过程环境监督管理。

(六)落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

(七)如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。

四、如果今后国家或省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位按新标准执行。

五、项目完工后，须及时向环境保护环部门申请竣工环境保护验收。项目建设期间和运营期间的现场环境监督管理由永城市环境保护局监察大队负责。

六、本批复有效期五年。本项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。

永城市环境保护局

2017年1月4日